睢县第二污水处理厂

自行监测方案

2019年1月

（加盖公章）

- 企业基本情况

睢县第二污水处理厂是2012年4月12日开工建设，总投资约7000万，总占地80亩，一期占地50亩，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，日处理污水2万吨，主要服务于锦绣大道以北商务中心区及产业集聚区污水的净化与处理。执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。二期项目是2017年9月30日开工建设，2018年6月投入试运营，总投资约7300万，占地约30亩，采用了A²O处理工艺，日处理污水2万吨，出水水质为四类水质，优于一级A标准。

目前，污水处理厂运行状况良好。

二、监测依据

1. 原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年；

2. 国务院办公厅国办发〔2013〕4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年；

3. 环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发〔2013〕14号《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》2013年；

4. 《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）；

5. 相关的国家污染物排放标准、监测方法标准：（GB18918--2002）、《国家城镇污水处理厂监测方法标准》。

1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；

3、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

5、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有毒物质最高容许浓度；

6、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）二类标准；

三、污染源及治理措施

睢县第二污水处理厂污染源主要有：废水、废气、噪声和固废等，主要来自污水处理厂各个处理工序。

- 废水

污水处理厂废水主要来自生产废水和少量生活污水，少量的生活污水来源于职工日常生活所需产生，产生的生活污水排至污水处理厂进水口进行处理，处理后的污水排放标准执行《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标排放标准。

2、废气

由于污水处理设施一般情况下属敞口式，污水处理过程中会产生恶臭气体，导致恶臭气味的成分有H2S、NH3、甲流醇、三甲胺等。

3、噪声

污水处理厂的噪声主要来源于泵房、曝气机及污泥浓缩脱水机房等.

源强见下表：

| 噪声源 | 设备名称 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 污水泵房 | 污水泵 | 85-90 |
| 格栅井 | 粗、细格栅 | 70-80 |
| 氧化沟 | 曝气机 | 90-95 |
| 污泥泵房 | 污泥泵 | 85-90 |
| 污泥浓缩脱水机房 | 污泥浓缩脱水一体机 | 85-90 |

- 固废

厂内格栅、沉沙池及污泥脱水机房均有固废产生，包括格栅截留的污水中垃圾，每天产生量约为4.216吨,固废产生情况见下表：

| 固废种类 | 产生的工艺单元 | 性质 | 产生量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾 | 格栅 | 塑料、玻璃、生活杂物 | 0.12（含水率80%） |
| 泥沙 | 沉砂池 | 不溶性泥沙 | 0.096（含水率80%） |
| 污泥 | 生物处理单元 | 剩余的活性污泥 | 4（含水率80%） |

工艺简介及流程图：

工艺简介：采用卡鲁塞尔氧化沟工艺,利用活性污泥中的细菌、原生生物降解污水中的有机污染物，以达到净化水质的目的。

工艺流程：原污水→粗格栅 →提升泵房 →细格栅 →旋流沉砂池→

氧化沟配水井→厌氧池→氧化沟→二沉池→深度处理→出水

↑                                         ↑     加氯间

回流污泥 ←污泥回流泵房     污泥—

↓

剩余污泥→污泥脱水机房→ 泥饼外运

四、评价标准

## 1、监测执行标准

1.1 废气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

1.2 废水排放执行《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

1.3 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。

1.4 环境空气敏感点执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

1.5 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

1.6 厂周围农田土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）二级标准。

1.7 污染物排放总量按商丘市环保局“关于《睢县第二污水处理工程项目环境影响报告表》的审批意见”（商环审[2008] 407号）中污染物排放总量控制指标执行。

## 2 标准限值

2.1 废气

废气污染物无组织排放标准限值见表1。

表1    废气无组织排放标准限值

| 污染物 | 周界外浓度最高值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| H2S | 0.06mg/m3 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准 |
| NH3 | 1.5mg/m3 |  |

2.2 废水

废水排放标准限值见表2。

表2    废水排放标准限值

单位：mg/L（pH除外）

| 标准类型 | pH | 悬浮物 | COD | BOD5 | TN | 氨氮 | TP | 色度 | LAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18918-2002表1一级A标准 | 6-9 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤15 | ≤5 | ≤0.5 | 30 | 1.0 |  |

（续表2）    废水排放标准限值（第一类污染物）

单位：mg/L

| 标准类型 | 石油类 | 动植物油 | 粪大肠菌群 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18918-2002表1一级A标准 | 3 | 3 | 1000 |  |

2.3 厂界噪声

噪声排放标准限值见表3。

表3   厂界噪声标准限值

单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 | 居住、商业、工业混杂区及商业中心区 | 60 | 50 |

2.4 地下水

地下水执行标准限值见表4。

表4    地下水质量标准限值

单位：mg/L（pH除外）

| 标准类型 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氯化物 | 氟化物 | 氨氮 | 高猛酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T14848-1993 Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤3.0 |

2.5 土壤

土壤执行标准限值见表5。

表5   土壤环境质量标准限值

单位：mg/kg（7.5＞pH＞6.5时）

| 标准类型 | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB15618-1995 二级（旱地农田） | 30 | 0.30 | 100 | 300 | 250 |

2.6 污染物排放总量

污染物排放总量控制指标见表6。

表6    污染物排放总量控制指标

| 依据 | 污染物 | 总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 商环审 [2008]407号文 | NH3-N | 36.5 |
|  | COD | 365 |

五、监测内容

1. 监测点位

监测点位布设示意图：

1#            2#	3#           4#

细格栅（进水取样点） # 北 监测布点平面示意 东 西 5# # 总排口（出水取样点） 南

- 监测项目、监测频次

恶臭无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污染源上风向设1个背景监测点，下风向布设4个监测点位 | H2S、NH3 | 1次/季度,委托监测 |

废水处理设施监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测方法及频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理厂总排口 | COD、氨氮、总磷、总氮、PH、悬浮物、色度、BOD、石油类、动植物油、LAS、粪大肠菌群、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 | 手工监测：COD、氨氮、PH、总氮、总磷1次/天，悬浮物、色度、BOD、石油类、动植物油、LAS、粪大肠菌群1次/月，总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬1次/季度，烷基汞1次/半年 |

污泥重金属监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理厂脱水机房 | 总汞、总镉、总铬、总铜、总锌、总镍、总砷、总铅 | 委托监测1次/半年 |

3. 监测分析方法及监测仪器

监测分析方法及使用仪器   备注：除COD、氨氮外其余为手工检测

| 监测项目 | 监测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 玻璃电极法 (GB/T6920-1986) | HI2223酸度计 | / |
| 悬浮物 | 重量法(GB/T11901-1989) | AL204电子天平 | 4mg/L |
| COD | 重铬酸盐法(GB/T11914-1989) | 加热回流装置 | 10mg/L |
| 在线自动检测 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法（HJ535—2009） | 分光光度计 | 0.025mg/L |
| 在线自动检测 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893－1989） | 分光光度计 | 0.01mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| BOD5 | 稀释接种法 HJ505-2009 | TS 606/2 | 0.5mg/L |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 （GB/T16489—96） | 分光光度计 | 0.004mg/m3 |
| NH3 | 纳氏试剂法（HJ533-2009） | 分光光度计 | 0.03mg/m3 |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准测量方法（GB12348-2008） | 噪声统计分析仪 | / |

4.监测质量保证

对生产废气、废水、噪声监测严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下：

（1）监测人员严格执行环境监测技术规范。

（2）监测所用仪器、量器经分析人员进行校准，具有两名以上经省级环境保护主管部门组织的、与监测事项相符的培训证书的人员。

（3）废水监测

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）规定执行，实验室分析过程中采取明码平行样、密码平行样、密码质控样、加标回收等质控措施。

PH现场测试，测试前后对PH计进行校准，悬浮物单独采样，化学需氧量做密码标准样分析，氨氮做加标回收。

（4）废气监测

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（5）样品保存

废水样品的采集、保存、分析均按照相关技术规范要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，采用明码平行样、密码质控样等质控方式。

（6）废气样品的采集和分析严格按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)要求进行。

（7）噪声监测

噪声监测前后用标准声源进行校准,并记录。

（8）监测数据严格实行三级审核制度。

5.监测结果公开时限

（1）废水公布时限：COD、氨氮、总磷、总氮自动检测，自动检测结果每日实时公布，公布数据为两小时均值。COD、氨氮、PH、SS、BOD、总氮、总磷每天手工监测，监测结果于次日公布。色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪类大肠杆菌群每月监测一次，为委托检测，监测结果于次日公布。总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬每季度一次，为委托检测，监测结果于次日公布。烷基汞每半年一次，为委托检测，监测结果于次日公布。另外COD、BOD、氨氮、总磷、总氮特委托河南名科检测技术有限公司每月监测一次，监测结果于次日公布。

（2）我厂基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后五日内公布最新内容。

（3）废气公布时限：委托河南名科检测技术有限公司检测，每季度检测一次。

（4）污泥重金属公布时限：委托河南名科检测技术有限公司检测，每半年检测一次。

（5）信息公开的平台名称：《睢县人民政府门户网站》，网址为http://www.suixian.gov.cn

6. 其它

因我厂不具备以上污染源的检测条件，特委托河南名科检测技术有限公司对我厂污染源进行定期检测。监测内容：废水部分指标、废气、污泥重金属。

睢县第二污水处理厂

二〇一九年一月一日

# Text boxes

噪声监测点

北  厂  界

西

办公楼